## Sheet1
德化县自来水有限公司水质信息报表
日期：2024年7月4日
水源水检测项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质基本项目Ⅲ类标准限值 | 检测结果
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | ／ | 6.70 | 1.95
色度/(度) | ／ | 15 | 10
肉眼可见物 | ／ | 无 | 无
臭和味 | ／ | 无 | 无
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≦6 | 1.32 | 1.28
氨氮/(mg/L) | ≦1.0 | 0.11 | 0.06
菌落总数/（CFU/mL） | ／ | 320 | 230
总大肠菌群/（MPN/100mL） | ／ | 920 | 540
粪大肠菌群/（个/L） | ≦10000 | 8 | 9
出厂水检测项目 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）水质常规指标及限值 | 检测结果 |  | 单项判断 （合格或不合格）
|  | 坪埔水厂 | 蒲坂水厂
浑浊度/（NTU） | 1 | 0.06 | 0.23 | 合格
色度/(度) | 15 | 5 | 5 | 合格
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 合格
二氧化氯余量/(mg/L) | 与水接触时间≥30min，≥0.1 mg/L,≤0.8 mg/L | 0.29 | 0.16 | 合格
高锰酸盐指数 (以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.74 | 0.76 | 合格
菌落总数/（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 合格
总大肠菌群/ （MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
压力（MPa） |  | 0.38 | 1.00
检测：李丽琴 | 复核：刘丽萍 | 签发：曾春晖