## 封面
第 1 页 共 4 页
|  | 报告编号： | DHPB2023061402
样 品 名 称： | 蒲坂水源水
检 测 单 位： | 德化县自来水有限公司
报告签发日期： | 2023-06-19

## 首页
第 2 页 共 4 页
样品编号： |  | 2023061402
样品类型： |  | 水源水
样品名称： |  | 蒲坂水源水
检测性质： |  | 自检
样品状态： |  | 澄清液体
来样方式： |  | 自取
取样时间： |  | 2023-06-14
检测日期： |  | 2023年6月14日至2023年6月19日
检测依据： |  | 1.《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 2.见附页
结果报告： |  | 见附表
备 注： |  | 无
检测结论:
该水样检测项目均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值。
| 编制： | 刘丽萍 | 审批： | 李丽琴 | 签发： | 曾春晖
2023-06-19

## 检测表
第 3 页 共 4 页
附表：德化县自来水有限公司水源水检测结果报告
序 号 |  |  | 分 类 | 《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002基本项目标准限值 |  |  | 实测值
标 准 值
| 项 目 |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类
1 | 水温 | ℃ |  | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2 |  |  | 25
2 | pH值 | 无量纲 |  | 6～9 |  |  | 6.87
3 | 溶解氧 | （mg/L） | ≥ | 饱和率90%（或7.5) | 6 | 5 | 7.2
4 | 高锰酸盐指数 | （mg/L） | ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.64
5 | 化学需氧量(COD) | （mg/L） | ≤ | 15 | 15 | 20 | <9
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | （mg/L） | ≤ | 3 | 3 | 4 | <0.5
7 | 氨氮（NH3-N） | （mg/L） | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.02
8 | 总磷(以P计) | （mg/L） | ≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.01
|  |  |  | (湖、库 0.01) | （湖、库0.025） | （湖、库0.05）
9 | 总氮（湖、库， 以N计） | （mg/L） | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.23
10 | 铜 | （mg/L） | ≤ | 0.01 | 1 | 1 | 0.004
11 | 锌 | （mg/L） | ≤ | 0.05 | 1 | 1 | 0.021
12 | 氟化物(以F—计) | （mg/L） | ≤ | 1 | 1 | 1 | 0.17
13 | 硒 | （mg/L） | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001
14 | 砷 | （mg/L） | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001
15 | 汞 | （mg/L） | ≤ | 5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.000039
16 | 镉 | （mg/L） | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.0005
17 | 铬(六价) | （mg/L） | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.0005
18 | 铅 | （mg/L） | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.0005
19 | 氰化物 | （mg/L） | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.0004
20 | 挥发酚 | （mg/L） | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0009
21 | 石油类 | （mg/L） | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01
22 | 阴离子表面活性剂 | （mg/L） | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.009
23 | 硫化物 | （mg/L） | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02
24 | 粪大肠菌群 | （个/L） | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 11
集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值
序号 | 项目 |  | 标准值 |  | 实测值
1 | 硫酸盐 (以SO42-计） | （mg/L） | 250 |  | 2.36
2 | 氯化物（以Cl—计） | （mg/L） | 250 | 250 | 1.26
3 | 硝酸盐（以N计） | （mg/L） | 10 | 10 | 0.33
4 | 铁 | （mg/L） | 0.3 | 0.3 | 0.029
5 | 锰 | （mg/L） | 0.1 | 0.1 | 0.003

## 附页
第 4 页 共 4 页
附 页
检测依据一览表
序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据
1 | pH值 | GB/T 6920-1986 | 12 | 硒 | HJ 700-2014 | 23 | 粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006
中的3.2
2 | 溶解氧 | HJ 506-2009 | 13 | 砷 | HJ 700-2014 | 24 | 硫酸盐 | HJ 84-2016
(以S042-计)
3 | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 | 14 | 汞 | HJ 694-2014 | 25 | 氯化物 | HJ 84-2016
(以Cl-计)
4 | 化学需氧量(COD) | HJ 828-2017 | 15 | 镉 | HJ 700-2014 | 26 | 硝酸盐 | HJ 84-2016
(以N计)
5 | 五日生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 | 16 | 铬(六价) | GB/T 7467-1987 | 27 | 铁 | HJ 700-2014
6 | 氨氮(NH3-N) | HJ 665-2013 | 17 | 铅 | HJ 700-2014 | 28 | 锰 | HJ 700-2014
7 | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 18 | 氰化物 | CJ/T 141-2018中的5.2.1 | 29 | 水温 | GB/T 13195-1991
(以P计)
8 | 总氮 | HJ 636-2012 | 19 | 挥发酚 | CJ/T 141-2018中的5.4 | / | / | /
(湖、库，以N计)
9 | 铜 | HJ 700-2014 | 20 | 石油类 | HJ 637-2012 | / | / | /
10 | 锌 | HJ 700-2014 | 21 | 阴离子表面活性剂 | CJ/T 141-2018中的5.5.1
11 | 氟化物 | HJ 84-2016 | 22 | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 | / | / | /
| (以F-计) |  |  |  | 中的6.1